### 301报警说明及整错指示灯连接

### 联动报警

1.联动报警类型

与门禁系统联动的一般有防盗系统和火警系统，一般情况下，防盗系统发生时，要求门禁机关闭电锁，不让开锁，以保证财产的安全。当有火警发生时，需要将门锁自动打开，以方便人员撤离，以保证人身安全。

所以两种报警系统发生的情况下，门禁的动作也不相同，在使用该功能时，需要用软件工具，设置启用，并指定报警输入类型。

2.报警输入接线方法

报警输入信号要求为有源信号，根据输入接口功能定义，将报警信号正极接在接口的“报警+”上，将报警信号负极接在接口的“报警 -”上。

3.报警输入信号要求

电压范围为DC10V-24V，200mA。

### 报警输出

1.报警输出类型

当门禁机检测到有门磁报警，或输入报警有效时，就输出报警信号，驱动外接报警设备报警。同时，门禁主板上报警指示灯发光提示有报警信号输出。

2.报警输出接线方法

报警输出信号是无源的开关量信号，如果报警设备是有源设备，可以直接将报警输出的公共端和常开端直接接入报警设备的控制接口。

报警设备是无源设备，则需要接入电源，再接报警设备。

3.报警输出信号说明

该报警输出信号是开关量信号。

### 外接刷卡结果指示

刷卡结果指示输出信号可以外接指示灯等设备，反应刷卡结果，如果刷卡正常开门通行，输出一路控制信号，如果刷卡不能开门通行，则输出另一路控制信号，两路信号分别接不同设备，可以明确提示刷卡结果。

如下图接线方法，绿色灯指示刷卡正常开门通行，红色灯指示刷卡不能开门通行。