## 301门禁安装准备及注意事项

## 系统安装要求及注意事项

- 通电前仔细检查各部分的安装及接线，保证无误后再通电启动系统。

- 所有走线都必须套管，PVC管和镀锌管都可以，避免老鼠咬断线路引起故障。

- 信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50CM以上或使用镀锌铁管，以屏蔽干扰。

- 门禁控制箱的交流电源应单独走线，不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电器安装标准。

- 控制箱内的交流电源线尽量在12V电源的附近开孔引入，预留引线应尽量少，多余的线不要盘放在主板上，不要与其他线绞在一起，避免220V电源对系统的干扰。

- 不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。

- 虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计，请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善，且交流电地线真实接地。

- 建议您不要经常带电拔插接线端子，请务必拔下接线端子，再进行相应的焊接工作。

- 请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片，非专业的操作会导致控制器损毁。

- 读卡器、按钮的安装高度是距地面1.45米，可以根据客户的使用习惯，适当增加或者降低。

接线端子注意规范接线，不要裸露金属部分过长，以免引起短路和通讯故障。